- 智能断路器modbus通讯规约

本协议约定为智能断路器与终端(TTU)或其它主控制器之间的通讯方式及数据格式。本协议为主—从方式的半双工通讯模式，智能断路器为从设备，地址、通讯口配置可变。通信链路的建立与解除均由主设备发出的信息帧来控制，帧协议格式为modbus协议。

| 从站号 | 功能码 | 数据区 | CRC16 校验和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 字节 | 1 字节 | 1-252 字节 | 2 字节 |

modbus帧协议格式

Modbus寄存器描述

- 读保持寄存器(modbus 功能码=03)

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 断路器状态（16进制数 0000：分闸，0001合闸） |  |
| 0001 | 地址码（高字节为00，低字节为地址码，01~247。 |  |
| 0002 | 波特率及通信延时参数 |  |
| 0003 | 程序版本（2字节16进制数） |  |
| 0004 | 断路器类型 |  |
| 0005 | A相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 0006 | B相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 0007 | C相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 0008 | A相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 0009 | B相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 0010 | C相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 0011 | 总有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 0012 | A相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 0013 | B相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 0014 | C相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 0015 | 总无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 0016 | A相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 0017 | B相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 0018 | C相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 0019 | 当前温度 | 单位 度，1字节，有符号，HEX, -127度~127度 |
| 0020 | 当前电能量方向状态字 | 低字节有效，见下面说明 |
| 0021 | 当前正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 0022 | 当前正向有功总电量寄存器2 |  |
| 0023 | 当前反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 0024 | 当前反向有功总电量寄存器2 |  |
| 0025 | 当前总无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0026 | 当前总无功总电量寄存器2 |  |
| 0027 | 当前1象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0028 | 当前1象限无功总电量寄存器2 |  |
| 0029 | 当前2象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0030 | 当前2象限无功总电量寄存器2 |  |
| 0031 | 当前3象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0032 | 当前3象限无功总电量寄存器2 |  |
| 0033 | 当前4象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0034 | 当前4象限无功总电量寄存器2 |  |
| 0035 | 当前漏电电流 | 2字节，HEX,单位0.001A |

| 0047 | 当前断路器运行状态字1 |  |
| --- | --- | --- |
| 0048 | 当前断路器运行状态字2 |  |
| 0049 | 当前断路器运行状态字3 |  |
| 0050 | 当前断路器运行状态字4 |  |

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 0067 | 过流1阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 0068 | 过流1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0069 | 过流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0070 | 过流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0071 | 过流2阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 0072 | 过流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0073 | 过流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0074 | 过流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0075 | 剩余电流1阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 0076 | 剩余电流1判断时间 | HEX,单位 S |
| 0077 | 剩余电流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0078 | 剩余电流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0079 | 剩余电流2阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 0080 | 剩余电流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0081 | 剩余电流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0082 | 剩余电流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0083 | 过压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0084 | 过压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0085 | 过压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0086 | 过压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0087 | 过压2阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0088 | 过压2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0089 | 过压2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0090 | 过压2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0091 | 欠压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0092 | 欠压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0093 | 欠压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0094 | 欠压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |

| 寄存器地址 | 断路器报警状态（读取或停电后清零） |  |
| --- | --- | --- |
| 0500 | 断路器报警状态 |  |

1字节的微断类型标识

类型字节中位的定义（bit7=0，无漏电功能。）

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带漏电=1 | 0 | 0 | 总路=0 支路=1 | 0 | 0 | 0 | 单相=0 三相=1 |

当前断路器运行状态字1,2,3,4说明

当前断路器运行状态字1

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨码开关 状态 | 剩余电流告警1 | 剩余电流告警2 | 过压2 | 过压1 | 过流告警1 | 过流告警2 | 欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拨码开关状态  值为1时表示处于设置状态

剩余电流告警 值为1时表示处于报警状态

过流告警      值为1时表示处于报警状态

欠压告警      值为1时表示处于报警状态

过压告警      值为1时表示处于报警状态

当前断路器运行状态字2

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | A相过压2 | A相过压1 | A相过流告警1 | A相过流告警2 | A相欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

当前断路器运行状态字3

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | B相过压2 | B相过压1 | B相过流告警1 | B相过流告警2 | B相欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

当前断路器运行状态字4

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | C相过压2 | C相过压1 | C相过流告警1 | C相过流告警2 | C相欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

无过流功能。

断路器报警状态

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 剩余电流告警1 | 剩余电流告警2 | 过压2 | 过压1 | 过流告警1 | 过流告警2 | 欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

剩余电流告警 值为1时表示处于报警状态

过流告警      值为1时表示处于报警状态

过压告警      值为1时表示处于报警状态

欠压告警      值为1时表示处于报警状态

电能量方向状态字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总相无功方向 | C相无功方向 | B相无功方向 | A相无功方向 | 总相有功方向 | C相有功方向 | B相有功方向 | A相有功方向 |

方向位值=0正向，=1反向

不支持广播读。

- 写单个寄存器(modbus 功能码=06)

| 寄存器地址 | 寄存器内容 | 寄存器码值计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 断路器状态（16进制数 0000：分闸，0001合闸） | 0000：分闸 0001：合闸 |
| 0001 | 地址码（高字节为00，低字节为地址码，01~247 | 16进制（地址范围0X0001~0X00F7） |
| 0002 | 波特率及通信延时参数 |  |
| 1000 | 电量清零(16进制地址0X3E8) | 值0000 |

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 0067 | 过流1阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 0068 | 过流1判断时间 | HEX,单位 S |
| 0069 | 过流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0070 | 过流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0071 | 过流2阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 0072 | 过流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0073 | 过流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0074 | 过流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0075 | 剩余电流1阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 0076 | 剩余电流1判断时间 | HEX,单位 S |
| 0077 | 剩余电流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0078 | 剩余电流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0079 | 剩余电流2阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 0080 | 剩余电流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0081 | 剩余电流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0082 | 剩余电流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0083 | 过压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0084 | 过压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0085 | 过压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0086 | 过压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0087 | 过压2阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0088 | 过压2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0089 | 过压2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0090 | 过压2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0091 | 欠压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0092 | 欠压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0093 | 欠压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0094 | 欠压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |

注：1）地址码（寄存器地址0001）、波特率及通信延时参数（寄存器地址0002）在设置时，红色拨码开关必须处于设置状态。

2）写单个寄存器(modbus 功能码=06)支持广播，广播地址 00.

3）波特率及通信延时参数说明

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIT12~BIT15[15:12] 串口波特率（固定9600） 6 : 9600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIT2~BIT3 [2:3] 帧与帧之间的空闲间隔 00：50ms 01：100ms 02: 500ms 03: 1000ms |  | BIT0!BIT1 [0:1] 00 |  |