| 版本历史 | 作者 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 谈炳荣 |  |
| V1.1 | 谈炳荣 |  |
| V1.2 | 谈炳荣 |  |
| V2.0 | 谈炳荣 |  |
| V2.1 | 谈炳荣 | 增加过流恢复及可升级 |
| V2.3 | 谈炳荣 | 增加标签及500个寄存器，每个寄存器2字节 |
| V2.5 | 谈炳荣 | 增加计量源选择及相关寄存器 |
| V2.6 | 谈炳荣 | 增加视在电量 增加连续读寄存器 更改规约中延时的描述 |

智能断路器modbus通讯规约

本协议约定为智能断路器与终端(TTU)或其它主控制器之间的通讯方式及数据格式。本协议为主—从方式的半双工通讯模式，智能断路器为从设备，地址、通讯口配置可变。通信链路的建立与解除均由主设备发出的信息帧来控制，帧协议格式为modbus协议。

| 从站号 | 功能码 | 数据区 | CRC16 校验和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 字节 | 1 字节 | 1-252 字节 | 2 字节 |

modbus帧协议格式

Modbus寄存器描述

- 读保持寄存器(modbus 功能码=03)

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 断路器状态（16进制数 0000：分闸，0001合闸） |  |
| 0001 | 地址码（高字节为00，低字节为地址码，01~247。 |  |
| 0002 | 波特率及通信延时参数 |  |
| 0003 | 程序版本（2字节16进制数） |  |
| 0004 | 断路器类型 |  |
| 0005 | A相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 0006 | B相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 0007 | C相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 0008 | A相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 0009 | B相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 0010 | C相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 0011 | 总有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 0012 | A相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 0013 | B相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 0014 | C相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 0015 | 总无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 0016 | A相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 0017 | B相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 0018 | C相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 0019 | 当前温度 | 单位 度，1字节，有符号，HEX, -127度~127度 |
| 0020 | 当前电能量方向状态字 | 低字节有效，见下面说明 |
| 0021 | 当前正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 0022 | 当前正向有功总电量寄存器2 |  |
| 0023 | 当前反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 0024 | 当前反向有功总电量寄存器2 |  |
| 0025 | 当前总无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0026 | 当前总无功总电量寄存器2 |  |
| 0027 | 当前1象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0028 | 当前1象限无功总电量寄存器2 |  |
| 0029 | 当前2象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0030 | 当前2象限无功总电量寄存器2 |  |
| 0031 | 当前3象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0032 | 当前3象限无功总电量寄存器2 |  |
| 0033 | 当前4象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 0034 | 当前4象限无功总电量寄存器2 |  |
| 0035 | 当前漏电电流 | 2字节，HEX,单位0.001A |

| 0047 | 当前断路器运行状态字1 |  |
| --- | --- | --- |
| 0048 | 当前断路器运行状态字2 |  |
| 0049 | 当前断路器运行状态字3 |  |
| 0050 | 当前断路器运行状态字4 |  |

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 0067 | 过流1阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 0068 | 过流1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0069 | 过流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0070 | 过流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0071 | 过流2阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 0072 | 过流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0073 | 过流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0074 | 过流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0075 | 剩余电流1阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 0076 | 剩余电流1判断时间 | HEX,单位 S |
| 0077 | 剩余电流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0078 | 剩余电流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0079 | 剩余电流2阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 0080 | 剩余电流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0081 | 剩余电流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0082 | 剩余电流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0083 | 过压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0084 | 过压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0085 | 过压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0086 | 过压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0087 | 过压2阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0088 | 过压2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0089 | 过压2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0090 | 过压2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0091 | 欠压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0092 | 欠压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0093 | 欠压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0094 | 欠压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |

| 0200 | 故障分闸允许自动合闸次数 | 00~20次 |
| --- | --- | --- |
| 0201 | 每次故障分闸后到自动合闸的延时时间 | 00~120秒，单位：秒 |
| 0202 | 自动合闸条件（分闸的故障） | 低字节有效，见自动合闸条件字 |
| 0203 | 自动合闸功能使能是否需要开关在设置状态 | 低字节有效，01：需要， 其他值：不需要 |

自动合闸条件字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 过流跳闸 |

20230821扩充：

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 300 | 电能量计量源选择（范围0，1，2，3） | 高字节为0，低字节为电能量计量源选择的值 |
| 301 | 当前计量源0有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 302 | 当前计量源0有功总电量寄存器2 |  |
| 303 | 当前计量源1有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 304 | 当前计量源1有功总电量寄存器2 |  |
| 305 | 当前计量源2有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 306 | 当前计量源2有功总电量寄存器2 |  |
| 307 | 当前计量源3有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 308 | 当前计量源3有功总电量寄存器2 |  |
| 309 | 当前计量源0正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 310 | 当前计量源0正向有功总电量寄存器2 |  |
| 311 | 当前计量源1正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 312 | 当前计量源1正向有功总电量寄存器2 |  |
| 313 | 当前计量源2正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 314 | 当前计量源2正向有功总电量寄存器2 |  |
| 315 | 当前计量源3正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 316 | 当前计量源3正向有功总电量寄存器2 |  |
| 317 | 当前计量源0反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 318 | 当前计量源0反向有功总电量寄存器2 |  |
| 319 | 当前计量源1反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 320 | 当前计量源1反向有功总电量寄存器2 |  |
| 321 | 当前计量源2反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 322 | 当前计量源2反向有功总电量寄存器2 |  |
| 323 | 当前计量源3反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 324 | 当前计量源3反向有功总电量寄存器2 |  |

| 寄存器地址 | 断路器报警状态（读取或停电后清零） |  |
| --- | --- | --- |
| 0500 | 断路器报警状态 |  |

| 3000 | 断路器标签寄存器1 | 2字节 |
| --- | --- | --- |
| 3001 | 断路器标签寄存器2 | 2字节 |
| 3002 | 断路器标签寄存器3 | 2字节 |

| 4000 | 用户用读写寄存器1 | 2字节 |
| --- | --- | --- |
| 4001 | 用户用读写寄存器2 | 2字节 |
| ...... | ...... | ...... |
| 4499 | 用户用读写寄存器500 | 2字节 |

1字节的微断类型标识

类型字节中位的定义（bit7=0，无漏电功能。）

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带漏电=1 | 0 | 0 | 总路=0 支路=1 | 0 | 0 | 0 | 单相=0 三相=1 |

当前断路器运行状态字1,2,3,4说明

当前断路器运行状态字1

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨码开关 状态 | 剩余电流告警1 | 剩余电流告警2 | 过压2 | 过压1 | 过流告警1 | 过流告警2 | 欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拨码开关状态  值为1时表示处于设置状态

剩余电流告警 值为1时表示处于报警状态

过流告警      值为1时表示处于报警状态

欠压告警      值为1时表示处于报警状态

过压告警      值为1时表示处于报警状态

当前断路器运行状态字2

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | A相过压2 | A相过压1 | A相过流告警1 | A相过流告警2 | A相欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

当前断路器运行状态字3

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | B相过压2 | B相过压1 | B相过流告警1 | B相过流告警2 | B相欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

当前断路器运行状态字4

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | C相过压2 | C相过压1 | C相过流告警1 | C相过流告警2 | C相欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

无过流功能。

断路器报警状态

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 剩余电流告警1 | 剩余电流告警2 | 过压2 | 过压1 | 过流告警1 | 过流告警2 | 欠压 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

剩余电流告警 值为1时表示处于报警状态

过流告警      值为1时表示处于报警状态

过压告警      值为1时表示处于报警状态

欠压告警      值为1时表示处于报警状态

电能量方向状态字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总相无功方向 | C相无功方向 | B相无功方向 | A相无功方向 | 总相有功方向 | C相有功方向 | B相有功方向 | A相有功方向 |

方向位值=0正向，=1反向

20231206增加视在电量及连续可读寄存器（起始寄存器地址十进制5000）

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 5000 | 断路器状态（16进制数 0000：分闸，0001合闸） |  |
| 5001 | 地址码（高字节为00，低字节为地址码，01~247。 |  |
| 5002 | 波特率及通信延时参数 |  |
| 5003 | 程序版本（2字节16进制数） |  |
| 5004 | 断路器类型 |  |
| 5005 | A相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 5006 | B相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 5007 | C相电压寄存器 | HEX,单位 0.1V |
| 5008 | A相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 5009 | B相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 5010 | C相电流寄存器 | HEX,单位0.01A |
| 5011 | 总有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 5012 | A相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 5013 | B相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 5014 | C相有功功率寄存器 | HEX,单位0.01KW |
| 5015 | 总无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 5016 | A相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 5017 | B相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 5018 | C相无功功率寄存器 | HEX,单位0.01Kvar |
| 5019 | 当前温度 | 单位 度，1字节，有符号，HEX, -127度~127度 |
| 5020 | 当前电能量方向状态字 | 低字节有效，同上面说明 |
| 5021 | 当前正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5022 | 当前正向有功总电量寄存器2 |  |
| 5023 | 当前反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5024 | 当前反向有功总电量寄存器2 |  |
| 5025 | 当前总无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 5026 | 当前总无功总电量寄存器2 |  |
| 5027 | 当前1象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 5028 | 当前1象限无功总电量寄存器2 |  |
| 5029 | 当前2象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 5030 | 当前2象限无功总电量寄存器2 |  |
| 5031 | 当前3象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 5032 | 当前3象限无功总电量寄存器2 |  |
| 5033 | 当前4象限无功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01Kvarh |
| 5034 | 当前4象限无功总电量寄存器2 |  |
| 5035 | 当前漏电电流 | 2字节，HEX,单位0.001A |
| 5036 | 当前断路器运行状态字1 |  |
| 5037 | 当前断路器运行状态字2 |  |
| 5038 | 当前断路器运行状态字3 |  |
| 5039 | 当前断路器运行状态字4 |  |
| 5040 | 断路器报警状态（读取或停电后清零） |  |
| 5041 | 电能量计量源选择（范围0，1，2，3） | 高字节为0，低字节为电能量计量源选择的值 |
| 5042 | 当前计量源0有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5043 | 当前计量源0有功总电量寄存器2 |  |
| 5044 | 当前计量源1有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5045 | 当前计量源1有功总电量寄存器2 |  |
| 5046 | 当前计量源2有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5047 | 当前计量源2有功总电量寄存器2 |  |
| 5048 | 当前计量源3有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5049 | 当前计量源3有功总电量寄存器2 |  |
| 5050 | 当前计量源0正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5051 | 当前计量源0正向有功总电量寄存器2 |  |
| 5052 | 当前计量源1正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5053 | 当前计量源1正向有功总电量寄存器2 |  |
| 5054 | 当前计量源2正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5055 | 当前计量源2正向有功总电量寄存器2 |  |
| 5056 | 当前计量源3正向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5057 | 当前计量源3正向有功总电量寄存器2 |  |
| 5058 | 当前计量源0反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5059 | 当前计量源0反向有功总电量寄存器2 |  |
| 5060 | 当前计量源1反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5061 | 当前计量源1反向有功总电量寄存器2 |  |
| 5062 | 当前计量源2反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5063 | 当前计量源2反向有功总电量寄存器2 |  |
| 5064 | 当前计量源3反向有功总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5065 | 当前计量源3反向有功总电量寄存器2 |  |
| 5066 | 当前计量源0视在总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5067 | 当前计量源0视在总电量寄存器2 |  |
| 5068 | 当前计量源1视在总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5069 | 当前计量源1视在总电量寄存器2 |  |
| 5070 | 当前计量源2视在总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5071 | 当前计量源2视在总电量寄存器2 |  |
| 5072 | 当前计量源3视在总电量寄存器1 | 2个寄存器4字节HEX,单位0.01KWh |
| 5073 | 当前计量源3视在总电量寄存器2 |  |
| 5074 | 断路器标签寄存器1 | 2字节 |
| 5075 | 断路器标签寄存器2 | 2字节 |
| 5076 | 断路器标签寄存器3 | 2字节 |
| 5077 | 过流1阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 5078 | 过流1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 5079 | 过流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5080 | 过流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5081 | 过流2阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 5082 | 过流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 5083 | 过流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5084 | 过流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5085 | 剩余电流1阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 5086 | 剩余电流1判断时间 | HEX,单位 S |
| 5087 | 剩余电流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5088 | 剩余电流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5089 | 剩余电流2阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 5090 | 剩余电流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 5091 | 剩余电流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5092 | 剩余电流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5093 | 过压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 5094 | 过压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 5095 | 过压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5096 | 过压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5097 | 过压2阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 5098 | 过压2判断时间 | HEX,单位 S |
| 5099 | 过压2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5100 | 过压2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5101 | 欠压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 5102 | 欠压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 5103 | 欠压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5104 | 欠压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 5105 | 故障分闸允许自动合闸次数 | 00~20次 |
| 5106 | 每次故障分闸后到自动合闸的延时时间 | 00~120秒，单位：秒 |
| 5107 | 自动合闸条件（分闸的故障） | 低字节有效，见自动合闸条件字 |
| 5108 | 自动合闸功能使能是否需要开关在设置状态 | 低字节有效，01：需要， 其他值：不需要 |

不支持广播读。

- 写单个寄存器(modbus 功能码=06)

| 寄存器地址 | 寄存器内容 | 寄存器码值计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 断路器状态（16进制数 0000：分闸，0001合闸） | 0000：分闸 0001：合闸 |
| 0001 | 地址码（高字节为00，低字节为地址码，01~247 | 16进制（地址范围0X0001~0X00F7） |
| 0002 | 波特率及通信延时参数 |  |
| 1000 | 电量清零(16进制地址0X3E8) | 值0000 |
| 1001 | 清除自动合闸次数 | 值0000 |

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 0067 | 过流1阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 0068 | 过流1判断时间 | HEX,单位 S |
| 0069 | 过流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0070 | 过流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0071 | 过流2阈值 | HEX,单位 0.01A |
| 0072 | 过流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0073 | 过流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0074 | 过流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0075 | 剩余电流1阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 0076 | 剩余电流1判断时间 | HEX,单位 S |
| 0077 | 剩余电流1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0078 | 剩余电流1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0079 | 剩余电流2阈值 | HEX,单位 0.001A |
| 0080 | 剩余电流2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0081 | 剩余电流2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0082 | 剩余电流2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0083 | 过压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0084 | 过压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0085 | 过压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0086 | 过压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0087 | 过压2阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0088 | 过压2判断时间 | HEX,单位 S |
| 0089 | 过压2报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0090 | 过压2分闸使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0091 | 欠压1阈值 | HEX,单位 0.1V |
| 0092 | 欠压1判断时间 | HEX,单位 S，低字节有效 |
| 0093 | 欠压1报警使能 | 01使能，其余不使能 |
| 0094 | 欠压1分闸使能 | 01使能，其余不使能 |

| 0200 | 故障分闸允许自动合闸次数 | 00~20次 |
| --- | --- | --- |
| 0201 | 每次故障分闸后到自动合闸的延时时间 | 00~120秒，单位：秒 |
| 0202 | 自动合闸条件（分闸的故障） | 低字节有效，见自动合闸条件字 |
| 0203 | 自动合闸功能使能是否需要开关在设置状态 | 低字节有效，01：需要， 其他值：不需要 |

| 3000 | 断路器标签寄存器1 | 2字节 |
| --- | --- | --- |
| 3001 | 断路器标签寄存器2 | 2字节 |
| 3002 | 断路器标签寄存器3 | 2字节 |

| 4000 | 用户用读写寄存器1 | 2字节 |
| --- | --- | --- |
| 4001 | 用户用读写寄存器2 | 2字节 |
| ...... | ...... | ...... |
| 4499 | 用户用读写寄存器500 | 2字节 |

自动合闸条件字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 过流跳闸 |

注：1）地址码（寄存器地址0001）、波特率及通信延时参数（寄存器地址0002）在设置时，红色拨码开关必须处于设置状态。

2）写单个寄存器(modbus 功能码=06)支持广播，广播地址 00.

3）波特率及通信延时参数说明

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIT12~BIT15[15:12] 串口波特率（固定9600） 6 : 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIT2~BIT3 [2:3] 帧与帧之间的空闲间隔 00：10ms 01：100ms 02: 500ms 03: 1000ms | BIT0!BIT1 [0:1] 00 |

20230821扩充：

电能量计量源选择（0，1，2，3）共4种，选择后一直保存，直到收到电能量计量源选择命令。

| 寄存器地址 | 寄存器内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 300 | 电能量计量源选择（范围0，1，2，3） | 高字节为0，低字节为电能量计量源选择的值 |

支持广播写